ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АНЦИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД                            ДО 2030 ГОДА

СПР-2020-020-ОМ

2020 год

ПРОЕКТ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АНЦИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД                             ДО 2030 ГОДА

СПР-2020-020-ОМ

2020 год

2

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления |
| тепловой энергии для целей теплоснабжения | 5 |
| Часть | 1. | Функциональная структура теплоснабжения | 5 |
| Часть | 2. | Источники тепловой энергии | 5 |
| Часть | 3. | Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | 7 |
| Часть | 4. | Зоны действия источников тепловой энергии | 12 |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепло- |
| вой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | 13 |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников |
| тепловой энергии | 13 |
| Часть | 7. | Балансы теплоносителя | 14 |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топ- |
| ливом |  |  | 14 |
| Часть | 9. | Надежность теплоснабжения | 15 |
| Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых |
| организаций |  |  | 23 |
| Часть | 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | 23 |
| Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах |
| теплоснабжения поселения, городского округа | 23 |
| Список использованных источников | 25 |
| Приложение 1. Существующая схема тепловой сети. |  |

Приложение 2. Схема административного деления с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов).

4

Введение

Схема теплоснабжения разработана на основании задания на проектирование по объекту «Схема теплоснабжения Анцирского сельсовета Канского района Красноярского края на период до 2030 года».

Объем и состав проекта соответствует «Методическим рекомендациям по разработки схем теплоснабжения» введенных в действие в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154

При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

5

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗ-ВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ

ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой теп-ловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющи-

ми характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

Котельные снабжают теплом и горячей водой отдельные группы жилых зданий и социальных объектов. К центральному отоплению от существующей котельной подключены жилые дома, общественные и административные здания.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Система теплоснабжения Анцирского сельсовета Канского района Красно-ярского края - централизованная, представлена одним источником тепловой энергии и распределительными тепловыми сетями. От существующего источника тепла нагретая вода поступает в сети и далее к абонентам. Водяные тепловые се-ти выполнены двухтрубными циркуляционными. Прокладка трубопроводов под-земная. Теплоноситель - вода с параметрами 95/70°С. Общая протяженность теп-ловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 7352,8 м.

На территории села осуществляет производство и передачу тепловой энергии одна эксплуатирующая организация – ООО «Теплосервис». Она выполняет производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением жилые и административные здания.

С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления.

6

Источники тепловой энергии:

- Котельная с. Анцирь

Схема расположения существующего источника тепловой энергии и зона ее действия представлена в приложении 1.

Все оборудование котельной можно подразделить на основное и вспомога-тельное. К основному оборудованию относятся котлы. В с. Анцирь на котельной используются водогрейные котлы. Топливом котельной является бурый уголь.

Общая установленная мощность котельной – 3,62 Гкал/час. Расчетная температура теплоносителя на отопление по температурному графику 95/70°С.

Год ввода котельной в эксплуатацию - 1975 г.

Система теплоснабжения двухтрубная, открытая.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в за-

висимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Расход отпущенного потребителям тепла осуществляется расчетным путем

- зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах.

7

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения с. Анцирь, представлено в таблице.

Таблица 1. Основные параметры тепловых сетей в разрезе длин, диаметров, материала труб

|  |  |  |  | Внутpенний |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Наименование | Длина | диаметp по- |  |  |
|  |  |  | участка, | дающего | Сортамент |  |
| п/п | начала участка | конца участка | м | тpубопpовода, |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |
| 1 | Котельная | ТК-1 | 16,56 | 0,207 | сталь |  |
| 2 | ТК-1 | ТК-45 | 26,04 | 0,15 | сталь |  |
|  | ТК-45 | ТК-46 | 41,04 | 0,1 | сталь |  |
|  | ТК-46 | пер.Школьный, | 9,25 | 0,05 | сталь |  |
| 3 |  | 12 |  |  |  |  |
|  | ТК-46 | ТК-47 | 133,66 | 0,1 | сталь |  |
| 4 | ТК-47 | ТК-48 | 43,93 | 0,082 | сталь |  |
|  | ТК-48 | Амбулатория | 17,86 | 0,04 | сталь |  |
|  | ТК-48 | ООО "Анцир- | 17,88 | 0,04 | сталь |  |
| 5 |  | ское" |  |  |  |  |
|  | ТК-47 | ТК-49 | 42,07 | 0,1 | сталь |  |
| 6 | ТК-49 | ТК-50 | 94,99 | 0,05 | сталь |  |
|  | ТК-50 | Дом культуры | 32,32 | 0,05 | сталь |  |
| 7 | ТК-49 | ТК-51 | 36,02 | 0,1 | сталь |  |
|  | ТК-51 | ТК-52 | 41,91 | 0,1 | сталь |  |
| 8 | ТК-53 | ТК-54 | 13,28 | 0,04 | сталь |  |
|  | ТК-52 | ТК-53 | 50,9 | 0,082 | сталь |  |
| 9 | ТК-53 | ТК-55 | 38,59 | 0,082 | сталь |  |
|  | ТК-55 | Почта | 24,62 | 0,05 | сталь |  |
| 10 | ТК-55 | ТК-56 | 42,64 | 0,082 | сталь |  |
|  | ТК-56 | Школа | 15,68 | 0,04 | сталь |  |
|  | ТК-56 | ул. Набереж- | 97,47 | 0,05 | сталь |  |
| 11 |  | ная, 45 |  |  |  |  |
|  | ТК-1 | ТК-2 | 58,72 | 0,15 | сталь |  |
| 12 | ТК-2 | ТК-3 | 43,27 | 0,15 | сталь |  |
|  | ТК-3 | ТК-4 | 32,55 | 0,15 | сталь |  |
| 13 | ТК-4 | ТК-5 | 48,83 | 0,15 | сталь |  |
|  | ТК-5 | ТК-6 | 67,44 | 0,15 | сталь |  |
|  | ТК-6 | ТК-14 | 43,06 | 0,1 | сталь |  |
| 14 | ТК-14 | ул. 40 лет По- | 21,13 | 0,05 | сталь |  |
|  |  | беды, 9 |  |  |  |  |
| 15 | ТК-14 | ТК-15 | 35,83 | 0,082 | сталь |  |

8

|  | 16 |  | ТК-15 |  | ул. 40 лет По- |  | 17,56 |  | 0,05 |  | сталь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | беды, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | ТК-15 |  | ТК-16 |  | 36,01 |  | 0,082 |  | сталь |  |  |
|  | 18 |  | ТК-16 |  | ул. 40 лет По- |  | 15,15 |  | 0,05 |  | сталь |  |  |
|  |  |  |  |  | беды, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | ТК-16 |  | ТК-17 |  | 37,45 |  | 0,082 |  | сталь |  |  |
|  | 20 |  | ТК-17 |  | ул. 40 лет По- |  | 10,86 |  | 0,05 |  | сталь |  |  |
|  |  |  |  |  | беды, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | ТК-17 |  | ТК-18 |  | 31,16 |  | 0,082 |  | сталь |  |  |
|  | 22 |  | ТК-18 |  | ул. 40 лет По- |  | 15,2 |  | 0,05 |  | сталь |  |  |
|  |  |  |  |  | беды, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | ТК-6 |  | ТК-7 |  | 106,22 |  | 0,15 |  | сталь |  |  |
|  | 24 |  | ТК-7 |  | ТК |  | 38,28 |  | 0,082 |  | сталь |  |  |
|  | 25 |  | ТК |  | ул. Новострой- |  | 10,72 |  | 0,05 |  | сталь |  |  |
|  |  |  |  |  | ка, 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  | ТК |  | ТК |  | 31,66 |  | 0,082 |  | сталь |  |  |
|  | 27 |  | ТК |  | ул. Новострой- |  | 11,31 |  | 0,05 |  | сталь |  |  |
|  |  |  |  |  | ка, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  | ТК |  | ТК |  | 34,66 |  | 0,082 |  | сталь |  |  |
|  | 29 |  | ТК |  | ул. Новострой- |  | 10,02 |  | 0,05 |  | сталь |  |  |
|  |  |  |  |  | ка, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | ТК |  | ТК |  | 33,89 |  | 0,082 |  | сталь |  |  |
|  | 31 |  | ТК |  | ул. Новострой- |  | 9,34 |  | 0,05 |  | сталь |  |  |
|  |  |  |  |  | ка, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  | ТК |  | ТК |  | 41,08 |  | 0,082 |  | сталь |  |  |
|  | 33 |  | ТК |  | ул. Новострой- |  | 10,72 |  | 0,05 |  | сталь |  |  |
|  |  |  |  |  | ка, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  | ТК-7 |  | ТК-8 |  | 150,35 |  | 0,15 |  | сталь |  |  |
|  | 35 |  | ТК-8 |  | ТК-9 |  | 29,58 |  | 0,1 |  | сталь |  |  |
|  | 36 |  | ТК-9 |  | ТК |  | 15,82 |  | 0,05 |  | сталь |  |  |
|  | 37 |  | ТК |  | ул. Полевая, 24 |  | 16,2 |  | 0,05 |  | сталь |  |  |
|  | 38 |  | ТК |  | ул. Полевая, 22 |  | 15,09 |  | 0,05 |  | сталь |  |  |
|  | 39 |  | ТК-9 |  | ТК |  | 25,27 |  | 0,05 |  | сталь |  |  |
|  | 40 |  | ТК |  | ул. Полевая, 23 |  | 11,66 |  | 0,05 |  | сталь |  |  |
|  | 41 |  | ТК |  | ул. Полевая, 21 |  | 15,93 |  | 0,05 |  | сталь |  |  |
|  | 42 |  | ТК-9 |  | ТК-10 |  | 70,09 |  | 0,1 |  | сталь |  |  |
|  | 43 |  | ТК-10 |  | ТК |  | 27,17 |  | 0,05 |  | сталь |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 44 | ТК | ул. Полевая, 19 | 19,92 | 0,05 | сталь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | ТК | ул. Полевая, 17 | 16,31 | 0,05 | сталь |
| 46 | ТК-10 | ТК | 15,86 | 0,05 | сталь |
| 47 | ТК | ул. Полевая, 18 | 16,13 | 0,05 | сталь |
| 48 | ТК | ул. Полевая, 20 | 20,3 | 0,05 | сталь |
| 49 | ТК-10 | ТК-11 | 69,66 | 0,1 | сталь |
| 50 | ТК-11 | ул. Полевая, 15 | 44,7 | 0,05 | сталь |
| 51 | ТК-11 | ул. Полевая, 16 | 33,58 | 0,05 | сталь |
| 52 | ТК-11 | ТК-12 | 40,38 | 0,1 | сталь |
| 53 | ТК-12 | ул. Полевая, 13 | 25,3 | 0,05 | сталь |
| 54 | ТК-12 | ул. Полевая, 14 | 17,78 | 0,05 | сталь |
| 55 | ТК-12 | ТК-13 | 58,49 | 0,082 | сталь |
| 56 | ТК-13 | ул. Полевая, 12 | 17,62 | 0,05 | сталь |
| 57 | ТК-5 | ТК-19 | 96,02 | 0,15 | сталь |
| 58 | ТК-19 | ТК-20 | 32,17 | 0,1 | сталь |
| 59 | ТК-20 | ул. Новая, 14 | 13,04 | 0,05 | сталь |
| 60 | ТК-20 | ул. Новая, 17 | 13,76 | 0,05 | сталь |
| 61 | ТК-20 | ТК-21 | 36,45 | 0,1 | сталь |
| 62 | ТК-21 | ул. Новая, 15 | 14,19 | 0,05 | сталь |
| 63 | ТК-21 | ул. Новая, 12 | 12,97 | 0,05 | сталь |
| 64 | ТК-21 | ТК-22 | 34,5 | 0,1 | сталь |
| 65 | ТК-22 | ул. Новая, 10 | 12,6 | 0,05 | сталь |
| 66 | ТК-22 | ул. Новая, 13 | 13,93 | 0,05 | сталь |
| 67 | ТК-22 | ТК-23 | 34,51 | 0,1 | сталь |
| 68 | ТК-23 | ул. Новая, 8 | 12,17 | 0,05 | сталь |
| 69 | ТК-23 | ул. Новая, 11 | 14,64 | 0,05 | сталь |
| 70 | ТК-23 | ТК-24 | 35,68 | 0,082 | сталь |
| 71 | ТК-24 | ул. Новая, 6 | 12,54 | 0,05 | сталь |
| 72 | ТК-24 | ул. Новая, 9 | 14,15 | 0,05 | сталь |
| 73 | ТК-24 | ТК-25 | 30,96 | 0,082 | сталь |
| 74 | ТК-25 | ул. Новая, 7 | 16,9 | 0,05 | сталь |
| 75 | ТК-25 | ТК-26 | 8,63 | 0,082 | сталь |
| 76 | ТК-26 | ул. Новая, 4-1 | 11,75 | 0,05 | сталь |
| 77 | ТК-26 | ТК-27 | 43,49 | 0,082 | сталь |
| 78 | ТК-27 | ТК-28 | 7,51 | 0,05 | сталь |

10

| 79 | ТК-28 | ул. Новая, 5 | 9,77 | 0,05 | сталь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | ТК-27 | ул. Новая, 2-2 | 10,53 | 0,05 | сталь |
| 81 | ТК-25 | ул. Новая, 4-2 | 13,31 | 0,05 | сталь |
| 82 | ТК-27 | ул. Новая, 2-1 | 15,31 | 0,05 | сталь |
| 83 | ТК-27 | ТК-29 | 53,74 | 0,082 | сталь |
| 84 | ТК-29 | ул. Новая, 3 | 16,42 | 0,05 | сталь |
| 85 | ТК-19 | ТК-30 | 86,32 | 0,1 | сталь |
| 86 | ТК-30 | ТК-42 | 64,2 | 0,082 | сталь |
| 87 | ТК-42 | ул. Ленина, 19 | 18,17 | 0,05 | сталь |
| 88 | ТК-42 | Гаражи | 18,9 | 0,05 | сталь |
| 89 | ТК-42 | ТК-43 | 36,15 | 0,05 | сталь |
| 90 | ТК-43 | ул. Ленина, 28 | 15,41 | 0,05 | сталь |
| 91 | ТК-43 | ТК-44 | 23,13 | 0,05 | сталь |
| 92 | ТК-44 | ул. Ленина, 21 | 12,88 | 0,05 | сталь |
| 93 | ТК-30 | ТК-31 | 22,07 | 0,1 | сталь |
| 94 | ТК-31 | ул. Ленина, 24 | 15,45 | 0,05 | сталь |
| 95 | ТК-31 | ТК-32 | 35,53 | 0,1 | сталь |
| 96 | ТК-32 | ул. Ленина, 22 | 14,59 | 0,05 | сталь |
| 97 | ТК-32 | ТК-33 | 37,32 | 0,1 | сталь |
| 98 | ТК-33 | ул. Ленина, 20 | 13,56 | 0,05 | сталь |
| 99 | ТК-33 | ТК-34 | 8,14 | 0,05 | сталь |
| 100 | ТК-34 | ул. Ленина, 15 | 11,11 | 0,05 | сталь |
| 101 | ТК-33 | ТК-35 | 34,81 | 0,082 | сталь |
| 102 | ТК-35 | ул. Ленина, 18 | 13,63 | 0,05 | сталь |
| 103 | ТК-35 | ТК-36 | 8,63 | 0,05 | сталь |
| 104 | ТК-36 | ул. Ленина, 13 | 10,93 | 0,05 | сталь |
| 105 | ТК-35 | ТК-37 | 35,58 | 0,082 | сталь |
| 106 | ТК-37 | ул. Ленина, 16 | 13,56 | 0,05 | сталь |
| 107 | ТК-37 | ул. Ленина, 11 | 20,18 | 0,05 | сталь |
| 108 | ТК-37 | ТК-38 | 35,44 | 0,082 | сталь |
| 109 | ТК-38 | ТК-39 | 8,13 | 0,05 | сталь |
| 110 | ТК-39 | ул. Ленина, 9 | 11,49 | 0,05 | сталь |
| 111 | ТК-30 | ТК-40 | 42,19 | 0,082 | сталь |

11

| 112 | ТК-40 | пер. Юности, | 9,32 | 0,04 | сталь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 |  |  |  |  |
| 113 | ТК-40 | ТК-41 | 62,39 | 0,082 | сталь |  |
| 114 | ТК-41 | пер. Юности, 3 | 20,87 | 0,04 | сталь |  |
| 115 | ТК-41 | пер. Юности, 1 | 23,37 | 0,04 | сталь |  |
| 116 | ТК-41 | Детский сад | 62,56 | 0,05 | сталь |  |

12

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории с. Анцирь действует 1 источник централизованного теплоснабжения. Источник тепловой энергии обслуживает как физических, так и юридических лиц. Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия представлена в приложении 1.

13

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп по-требителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энер-

гии

Схема административного деления с. Анцирь с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов) приведена в приложении 2.

Таблица 2. Значения потребления тепловой энергии в зависимости от категории потребителя

| Элемент территориаль- | Количество потре- | Значение потребления тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ного деления | бителей |  |  |  |
|  |  | На отопление, | На горячее водоснаб- |  |
|  |  | Гкал/час | жение, Гкал/час |  |
|  | Котельная с. Анцирь |  |  |
| Бюджетные потребите- | 5 | 0,1673 | 0,0115 |  |
| ли |  |  |  |  |
| Население | - | 0,48051 | 0,22481 |  |

- целом, система теплоснабжения состоит из трех основных элементов - источника тепла, теплопроводов и нагревательных приборов.

Таблица 3. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

| № | Источник тепловой энер- | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | гии |  |  |  |  |
|  |  | Всего | Отопление | ГВС |  |
| 1 | Котельная с. Анцирь | 0,88412 | 0,64781 | 0,23631 |  |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной те-пловой нагрузки тепловой мощности источников. Тепловая нагрузка потребите-лей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержа-

ние нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. Для данного региона расчетная температура наружного воздуха - минус 42°С.

14

Таблица 4. Баланс установленной, тепловой мощности нетто в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

|  |  | Установ- | Собст- | Тепловая | Тепловая | Ре- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник | ленная |  | нагрузка | мощ- | зерв/дефици |  |
|  |  |  | венные | на по- |  | т тепловой |  |
| № | тепловой | мощ- |  |  | ность |  |  |
|  |  |  | нужды, | требите- |  | мощности |  |
|  | энергии | ность, |  |  | нетто, |  |  |
|  |  |  | Гкал/час | лей, |  | нетто, |  |
|  |  | Гкал/час |  |  | Гкал/час |  |  |
|  |  |  |  | Гкал/час |  | Гкал/час |  |
| 1 | Котельная | 6,8 | 0,024 | 0,88412 | 6,776 | +5,89188 |  |
|  | с.Анцирь |  |  |  |  |  |  |

Часть 7. Балансы теплоносителя

На котельной с. Анцирь водоподготовительные установки для теплоносителя имеются.

Таблица 5. Расчетное количество теплоносителя

| Наименование источника | Котельная с. Анцирь |
| --- | --- |
| Расход сетевой воды на систему ото- | 30,33 |
| пления, т/ч |  |
| Расход воды на подпитку, т/ч, в т.ч.: | 4,07 |
| Расход сетевой воды на утечку из по- | 0,06 |
| дающего трубопровода, т/ч |  |
| Расход сетевой воды на утечку из об- | 0,06 |
| ратного трубопровода, т/ч |  |
| Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | 3,89 |
| Расход воды на утечку из системы теп- | 0,05 |
| лопотребления, т/ч |  |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Поставка и хранение резервного и аварийного топлива не предусмотрена. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с дей-ствующими нормативными документами. На котельной с. Анцирь в качестве ос-новного, резервного и аварийного вида топлива используется бурый уголь.

Таблица 6. Характеристика топлива

| Вид топлива | Место поставки | Низшая теплота | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сгорания, Ккал/кг. |  |
| Бурый уголь | ОАО " Канский уголь- | 3750 | - |
| 2БР | ный разрез" |  |  |

15

Часть 9. Надежность теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения.

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

- СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способ-ности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение задан-ного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (ото-пления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потреб-ностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показате-ли вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести

[Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

-источника теплоты Рит=0,97; -тепловых сетей Ртс=0,9 -потребителя теплоты Рпт=0,99;

-СЦТ в целом Рсцт = 0,9х0,97х0,99 = 0,86.

- настоящее время не существует общей методики оценки надежности сис-тем коммунального теплоснабжения по всем или большинству показателей на-дежности. Для оценки используются такие показатели, как вероятность безотказ-ной работы СЦТ; готовность и живучесть. В основу расчета вероятности безот-казной работы системы положено понятие плотности потока отказов ω (1/км. год). При этом сама вероятность отказа системы равна произведению плотности потока отказов на длину трубопровода (км) и времени наблюдения (год).

Вероятность безотказной работы Р определяется по формуле:

| P  e | (9.1) |
| --- | --- |

16

где,

- – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижени-ем подачи тепла потребителям (1/км.год):

|   a  m  Kc  d 0.208 | (9.2) |  |
| --- | --- | --- |

где,

- – эмпирический коэффициент, принимается равным 0,00003; m – эмпирический коэффициент потока отказов, принимается 1;

Kс – коэффициент, учитывающий старение конкретного участка теплосети.

При проектировании Кс=1. Во всех других случаях рассчитывается по формуле:

| Kc  3 И 2,6 | (9.3) |  |
| --- | --- | --- |
| И  n n | (9.4) |  |
| 0 |  |  |

где,

И – индекс утраты ресурса;

n – возраст трубопровода, год;

n0 – расчетный срок службы трубопровода, год.

Расчет выполняется для каждого участка тепловой сети, входящего в путь от источника до абонента и сведен в таблицу.

Таблица 7. Надежность теплоснабжения

| № | Наименование | Наименование | Диаметр, |  | Плотность | Вероятность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | начала участ- | конца участка | мм | Кс | потока от- | безотказной |  |
|  | ка |  |  |  | казов | работы |  |
| 1 | Котельная | ТК-1 | 207 | 8,91075665 | 0,000192645 | 0,999807374 |  |
| 2 | ТК-1 | ТК-45 | 150 | 8,91075665 | 0,000180162 | 0,999819854 |  |
|  | ТК-45 | ТК-46 | 100 | 8,91075665 | 0,000165591 | 0,999834423 |  |
|  | ТК-46 | пер.Школьный, | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |  |
| 3 |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | ТК-46 | ТК-47 | 100 | 8,91075665 | 0,000165591 | 0,999834423 |  |
| 4 | ТК-47 | ТК-48 | 82 | 8,91075665 | 0,000158895 | 0,999841118 |  |
|  | ТК-48 | Амбулатория | 40 | 8,91075665 | 0,000136856 | 0,999863153 |  |
|  | ТК-48 | ООО "Анцир- | 40 | 8,91075665 | 0,000136856 | 0,999863153 |  |
| 5 |  | ское" |  |  |  |  |  |
|  | ТК-47 | ТК-49 | 100 | 8,91075665 | 0,000165591 | 0,999834423 |  |
| 6 | ТК-49 | ТК-50 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |  |

17

|  | ТК-50 | Дом культуры | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ТК-49 | ТК-51 | 100 | 8,91075665 | 0,000165591 | 0,999834423 |  |
|  | ТК-51 | ТК-52 | 100 | 8,91075665 | 0,000165591 | 0,999834423 |  |
| 8 | ТК-53 | ТК-54 | 40 | 8,91075665 | 0,000136856 | 0,999863153 |  |
|  | ТК-52 | ТК-53 | 82 | 8,91075665 | 0,000158895 | 0,999841118 |  |
| 9 | ТК-53 | ТК-55 | 82 | 8,91075665 | 0,000158895 | 0,999841118 |  |
|  | ТК-55 | Почта | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |  |
| 10 | ТК-55 | ТК-56 | 82 | 8,91075665 | 0,000158895 | 0,999841118 |  |
|  | ТК-56 | Школа | 40 | 8,91075665 | 0,000136856 | 0,999863153 |  |
|  | ТК-56 | ул. Набереж- | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |  |
| 11 |  | ная, 45 |  |  |  |  |  |
|  | ТК-1 | ТК-2 | 150 | 8,91075665 | 0,000180162 | 0,999819854 |  |
| 12 | ТК-2 | ТК-3 | 150 | 8,91075665 | 0,000180162 | 0,999819854 |  |
|  | ТК-3 | ТК-4 | 150 | 8,91075665 | 0,000180162 | 0,999819854 |  |
| 13 | ТК-4 | ТК-5 | 150 | 8,91075665 | 0,000180162 | 0,999819854 |  |
|  | ТК-5 | ТК-6 | 150 | 8,91075665 | 0,000180162 | 0,999819854 |  |
|  | ТК-6 | ТК-14 | 100 | 8,91075665 | 0,000165591 | 0,999834423 |  |
| 14 | ТК-14 | ул. 40 лет По- | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |  |
|  |  | беды, 9 |  |  |  |  |  |
| 15 | ТК-14 | ТК-15 | 82 | 8,91075665 | 0,000158895 | 0,999841118 |  |
| 16 | ТК-15 | ул. 40 лет По- | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |  |
|  |  | беды, 7 |  |  |  |  |  |
| 17 | ТК-15 | ТК-16 | 82 | 8,91075665 | 0,000158895 | 0,999841118 |  |
| 18 | ТК-16 | ул. 40 лет По- | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |  |
|  |  | беды, 5 |  |  |  |  |  |
| 19 | ТК-16 | ТК-17 | 82 | 8,91075665 | 0,000158895 | 0,999841118 |  |
| 20 | ТК-17 | ул. 40 лет По- | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |  |
|  |  | беды, 3 |  |  |  |  |  |
| 21 | ТК-17 | ТК-18 | 82 | 8,91075665 | 0,000158895 | 0,999841118 |  |
| 22 | ТК-18 | ул. 40 лет По- | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |  |
|  |  | беды, 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | ТК-6 | ТК-7 | 150 | 8,91075665 | 0,000180162 | 0,999819854 |  |
| 24 | ТК-7 | ТК | 82 | 8,91075665 | 0,000158895 | 0,999841118 |  |
| 25 | ТК | ул. Новострой- | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |  |
|  |  | ка, 24 |  |  |  |  |  |
| 26 | ТК | ТК | 82 | 8,91075665 | 0,000158895 | 0,999841118 |  |
| 27 | ТК | ул. Новострой- | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |  |
|  |  | ка, 22 |  |  |  |  |  |
| 28 | ТК | ТК | 82 | 8,91075665 | 0,000158895 | 0,999841118 |  |
| 29 | ТК | ул. Новострой- | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |  |
|  |  | ка, 20 |  |  |  |  |  |

18

|  | 30 |  | ТК |  | ТК |  | 82 |  | 8,91075665 |  | 0,000158895 |  | 0,999841118 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31 |  | ТК |  | ул. Новострой- |  | 50 |  | 8,91075665 |  | 0,000143358 |  | 0,999856652 |  |  |
|  |  |  |  |  | ка, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  | ТК |  | ТК |  | 82 |  | 8,91075665 |  | 0,000158895 |  | 0,999841118 |  |  |
|  | 33 |  | ТК |  | ул. Новострой- |  | 50 |  | 8,91075665 |  | 0,000143358 |  | 0,999856652 |  |  |
|  |  |  |  |  | ка, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  | ТК-7 |  | ТК-8 |  | 150 |  | 8,91075665 |  | 0,000180162 |  | 0,999819854 |  |  |
|  | 35 |  | ТК-8 |  | ТК-9 |  | 100 |  | 8,91075665 |  | 0,000165591 |  | 0,999834423 |  |  |
|  | 36 |  | ТК-9 |  | ТК |  | 50 |  | 8,91075665 |  | 0,000143358 |  | 0,999856652 |  |  |
|  | 37 |  | ТК |  | ул. Полевая, 24 |  | 50 |  | 8,91075665 |  | 0,000143358 |  | 0,999856652 |  |  |
|  | 38 |  | ТК |  | ул. Полевая, 22 |  | 50 |  | 8,91075665 |  | 0,000143358 |  | 0,999856652 |  |  |
|  | 39 |  | ТК-9 |  | ТК |  | 50 |  | 8,91075665 |  | 0,000143358 |  | 0,999856652 |  |  |
|  | 40 |  | ТК |  | ул. Полевая, 23 |  | 50 |  | 8,91075665 |  | 0,000143358 |  | 0,999856652 |  |  |
|  | 41 |  | ТК |  | ул. Полевая, 21 |  | 50 |  | 8,91075665 |  | 0,000143358 |  | 0,999856652 |  |  |
|  | 42 |  | ТК-9 |  | ТК-10 |  | 100 |  | 8,91075665 |  | 0,000165591 |  | 0,999834423 |  |  |
|  | 43 |  | ТК-10 |  | ТК |  | 50 |  | 8,91075665 |  | 0,000143358 |  | 0,999856652 |  |  |
|  | 44 |  | ТК |  | ул. Полевая, 19 |  | 50 |  | 8,91075665 |  | 0,000143358 |  | 0,999856652 |  |  |
|  | 45 |  | ТК |  | ул. Полевая, 17 |  | 50 |  | 8,91075665 |  | 0,000143358 |  | 0,999856652 |  |  |
|  | 46 |  | ТК-10 |  | ТК |  | 50 |  | 8,91075665 |  | 0,000143358 |  | 0,999856652 |  |  |
|  | 47 |  | ТК |  | ул. Полевая, 18 |  | 50 |  | 8,91075665 |  | 0,000143358 |  | 0,999856652 |  |  |
|  | 48 |  | ТК |  | ул. Полевая, 20 |  | 50 |  | 8,91075665 |  | 0,000143358 |  | 0,999856652 |  |  |
|  | 49 |  | ТК-10 |  | ТК-11 |  | 100 |  | 8,91075665 |  | 0,000165591 |  | 0,999834423 |  |  |
|  | 50 |  | ТК-11 |  | ул. Полевая, 15 |  | 50 |  | 8,91075665 |  | 0,000143358 |  | 0,999856652 |  |  |
|  | 51 |  | ТК-11 |  | ул. Полевая, 16 |  | 50 |  | 8,91075665 |  | 0,000143358 |  | 0,999856652 |  |  |
|  | 52 |  | ТК-11 |  | ТК-12 |  | 100 |  | 8,91075665 |  | 0,000165591 |  | 0,999834423 |  |  |
|  | 53 |  | ТК-12 |  | ул. Полевая, 13 |  | 50 |  | 8,91075665 |  | 0,000143358 |  | 0,999856652 |  |  |
|  | 54 |  | ТК-12 |  | ул. Полевая, 14 |  | 50 |  | 8,91075665 |  | 0,000143358 |  | 0,999856652 |  |  |
|  | 55 |  | ТК-12 |  | ТК-13 |  | 82 |  | 8,91075665 |  | 0,000158895 |  | 0,999841118 |  |  |
|  | 56 |  | ТК-13 |  | ул. Полевая, 12 |  | 50 |  | 8,91075665 |  | 0,000143358 |  | 0,999856652 |  |  |
|  | 57 |  | ТК-5 |  | ТК-19 |  | 150 |  | 8,91075665 |  | 0,000180162 |  | 0,999819854 |  |  |
|  | 58 |  | ТК-19 |  | ТК-20 |  | 100 |  | 8,91075665 |  | 0,000165591 |  | 0,999834423 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 59 | ТК-20 | ул. Новая, 14 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | ТК-20 | ул. Новая, 17 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| 61 | ТК-20 | ТК-21 | 100 | 8,91075665 | 0,000165591 | 0,999834423 |
| 62 | ТК-21 | ул. Новая, 15 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| 63 | ТК-21 | ул. Новая, 12 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| 64 | ТК-21 | ТК-22 | 100 | 8,91075665 | 0,000165591 | 0,999834423 |
| 65 | ТК-22 | ул. Новая, 10 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| 66 | ТК-22 | ул. Новая, 13 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| 67 | ТК-22 | ТК-23 | 100 | 8,91075665 | 0,000165591 | 0,999834423 |
| 68 | ТК-23 | ул. Новая, 8 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| 69 | ТК-23 | ул. Новая, 11 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| 70 | ТК-23 | ТК-24 | 82 | 8,91075665 | 0,000158895 | 0,999841118 |
| 71 | ТК-24 | ул. Новая, 6 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| 72 | ТК-24 | ул. Новая, 9 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| 73 | ТК-24 | ТК-25 | 82 | 8,91075665 | 0,000158895 | 0,999841118 |
| 74 | ТК-25 | ул. Новая, 7 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| 75 | ТК-25 | ТК-26 | 82 | 8,91075665 | 0,000158895 | 0,999841118 |
| 76 | ТК-26 | ул. Новая, 4-1 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| 77 | ТК-26 | ТК-27 | 82 | 8,91075665 | 0,000158895 | 0,999841118 |
| 78 | ТК-27 | ТК-28 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| 79 | ТК-28 | ул. Новая, 5 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| 80 | ТК-27 | ул. Новая, 2-2 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| 81 | ТК-25 | ул. Новая, 4-2 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| 82 | ТК-27 | ул. Новая, 2-1 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| 83 | ТК-27 | ТК-29 | 82 | 8,91075665 | 0,000158895 | 0,999841118 |
| 84 | ТК-29 | ул. Новая, 3 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| 85 | ТК-19 | ТК-30 | 100 | 8,91075665 | 0,000165591 | 0,999834423 |
| 86 | ТК-30 | ТК-42 | 82 | 8,91075665 | 0,000158895 | 0,999841118 |
| 87 | ТК-42 | ул. Ленина, 19 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| 88 | ТК-42 | Гаражи | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| 89 | ТК-42 | ТК-43 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| 90 | ТК-43 | ул. Ленина, 28 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| 91 | ТК-43 | ТК-44 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| 92 | ТК-44 | ул. Ленина, 21 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| 93 | ТК-30 | ТК-31 | 100 | 8,91075665 | 0,000165591 | 0,999834423 |
| 94 | ТК-31 | ул. Ленина, 24 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| 95 | ТК-31 | ТК-32 | 100 | 8,91075665 | 0,000165591 | 0,999834423 |
| 96 | ТК-32 | ул. Ленина, 22 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |
| 97 | ТК-32 | ТК-33 | 100 | 8,91075665 | 0,000165591 | 0,999834423 |

20

| 98 | ТК-33 | ул. Ленина, 20 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | ТК-33 | ТК-34 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |  |
| 100 | ТК-34 | ул. Ленина, 15 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |  |
| 101 | ТК-33 | ТК-35 | 82 | 8,91075665 | 0,000158895 | 0,999841118 |  |
| 102 | ТК-35 | ул. Ленина, 18 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |  |
| 103 | ТК-35 | ТК-36 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |  |
| 104 | ТК-36 | ул. Ленина, 13 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |  |
| 105 | ТК-35 | ТК-37 | 82 | 8,91075665 | 0,000158895 | 0,999841118 |  |
| 106 | ТК-37 | ул. Ленина, 16 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |  |
| 107 | ТК-37 | ул. Ленина, 11 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |  |
| 108 | ТК-37 | ТК-38 | 82 | 8,91075665 | 0,000158895 | 0,999841118 |  |
| 109 | ТК-38 | ТК-39 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |  |
| 110 | ТК-39 | ул. Ленина, 9 | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |  |
| 111 | ТК-30 | ТК-40 | 82 | 8,91075665 | 0,000158895 | 0,999841118 |  |
| 112 | ТК-40 | пер. Юности, | 40 | 8,91075665 | 0,000136856 | 0,999863153 |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 113 | ТК-40 | ТК-41 | 82 | 8,91075665 | 0,000158895 | 0,999841118 |  |
| 114 | ТК-41 | пер. Юности, 3 | 40 | 8,91075665 | 0,000136856 | 0,999863153 |  |
| 115 | ТК-41 | пер. Юности, 1 | 40 | 8,91075665 | 0,000136856 | 0,999863153 |  |
| 116 | ТК-41 | Детский сад | 50 | 8,91075665 | 0,000143358 | 0,999856652 |  |

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость по-вторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепло-вой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемо-сти температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей прини-мают по данным СНиП 2.01.01.82 «Строительная климатология и геофизика» или Справочника Манюк В.И. «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

- использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонент-ских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа тепло-снабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к паде-

21

нию температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

|  |  |  |  |  | Q0 |  | (tВ'  tн  | Q0 | ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | В |  t | н |  |  |  |  | q0V |  |  |  |
|  |  |  |  |  | q V |  | Z  |  | (9.5) |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  | e |  |  |  |

где

tВ - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время Z в часах, после наступления исходного события, °С;

Z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tВ’ - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

tн-температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени Z , °С; Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V- удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч°С);

- - коэффициент аккумуляции помещения (здания) для жилого здания рав-

но 40 ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +120С при

Q0	0

внезапном прекращении теплоснабжения, при q0V щий вид:

) формула имеет следую-

| Z    ln | (tВ' tн ) | (9.6) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (tв.аtн ) |  |  |

где внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий);

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.

22

Таблица 8. Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура на- | Повторяемость | Время снижения тем- |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | температур на- | пературы воздуха |  |
| ружного воздуха, |  |  |  |
|  | ружного воздуха, | внутри отапливаемого |  |
| °С | час | помещения до +12°С |  |
| -42 | 0 | 5,25 |  |
| -40 | 9 | 5,72 |  |
| -35 | 78 | 6,28 |  |
| -30 | 203 | 6,97 |  |
| -25 | 417 | 7,82 |  |
| -20 | 745 | 8,92 |  |
| -15 | 1205 | 10,38 |  |
| -10 | 1853 | 12,4 |  |
| -5 | 2741 | 15,42 |  |
| 0 | 3804 | 20,43 |  |
| +5 | 4796 | 30,48 |  |
| +8 | 5195 | 43,94 |  |

- большинстве случаев несоблюдение нормативных показателей вызвано устареванием трубопроводов, так как параметр потока отказов ω, для участков со сроком службы, превышающим расчетный, принимает большие значения.

С точки зрения надежности, общими рекомендациями по повышению безотказности работы, для всех участков, вне зависимости от результатов расчета являются:

- реконструкция участков со сроком службы, превышающим расчетный срок службы трубопроводов, параметр потока отказов ω для которых принимает большие значения;

- строительство резервных связей (перемычек);

- повышение коэффициента аккумуляции теплоты зданий (утепление, программы энергосбережения).

Кроме того, помимо схемных решений, общей рекомендациями по повы-шению надёжности теплоснабжения является внедрение мероприятия по улуч-шению эксплуатации тепловых сетей - вентиляция камер и каналов, прокладка дренажных линий, внедрение систем электрохимической защиты.

23

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосе-

тевых организаций

Технико-экономические показатели не представлены.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

На территории с. Анцирь услуги по теплоснабжению оказывает – ООО

«Теплосервис». Установленный тариф составляет 2024,74 руб/Гкал.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа. Анализ современного технического состояния источников тепловой энер-

гии в системах централизованного теплоснабжения привел к следующим выводам:

Основное оборудование источников, как правило, имеет высокую степень износа. Фактический срок службы значительной части оборудования котельных больше предусмотренного технической документацией. Это оборудование физи-чески и морально устарело и существенно уступает по экономичности современ-ным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собст-

венника или эксплуатирующей организации для замены оборудования на более современные аналоги.

Тепловые сети имеют достаточно большой процент износа. Неудовлетворительное состояние каналов и тепловых камер: заиливание,

затопление водой теплопроводов, капли с перекрытий и проникновение атмосферных осадков отсутствие надежных антикоррозионных покрытий трубопроводов.

Котельная не оснащена приборами учета потребляемых ресурсов, произве-денной и отпущенной тепловой энергии и теплоносителя, средствами автомати-ческого управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла.

24

Это приводит к невысокой экономичности неизношенного оборудования, находящегося в хорошем техническом состоянии.

25

Список использованных источников

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утвержденные совместным приказом Минэнерго РФ и Минрегиона РФ).

- РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».

26

Приложение 1. Существующая схема тепловой сети.

27

Приложение 2. Схема административного деления с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов).

28